## Slide 1: Sulakemitoitukset
Tuote | Ohjaus | 10B | 16B | 20B | 10C | 16C | 20C
MDL401 | ON/OFF | 17 | 27 | 33 | 28 | 45 | 56
MDL401 | DALI | 18 | 29 | 36 | 30 | 49 | 60
MDL801 | ON/OFF | 14 | 23 | 28 | 23 | 39 | 47
MDL801 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
MDL1201 | ON/OFF | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24
MDL1201 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
MDL2001 | ON/OFF | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24
MDL2001 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
MDL2801 | DALI | 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | 16
PRL401 | ON/OFF | 17 | 27 | 33 | 28 | 45 | 56
PRL401 | DALI | 18 | 29 | 36 | 30 | 49 | 60
PRL601 | ON/OFF | 17 | 27 | 33 | 28 | 45 | 56
PRL601 | DALI | 18 | 29 | 36 | 30 | 49 | 60
PRL801 | ON/OFF | 14 | 23 | 28 | 23 | 39 | 47
PRL801 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
PRL1001 | ON/OFF | 14 | 23 | 28 | 23 | 39 | 47
PRL1001 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
PRL1201 | ON/OFF | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24
PRL1201 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
PRL1401 | ON/OFF | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24
PRL1401 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
PRL1611 | ON/OFF | 7 | 12 | 15 | 12 | 20 | 24
PRL1611 | DALI | 11 | 18 | 22 | 18 | 30 | 37
PRL1200/1500 | ON/OFF | 17 | 27 | 33 | 28 | 45 | 56
PRL1200/1500 | DALI | 18 | 29 | 36 | 30 | 49 | 60